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Wytyczne techniczne Energa-Operator S.A. do utworzenia dodatkowego punktu poboru energii (dPPE)
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1. [bookmark: _Toc239684202][bookmark: _Toc169088195]ZAKRES STOSOWANIA
Dokument określa zasady oraz wymagania techniczne dotyczące przygotowania miejsca instalacji dodatkowego układu pomiarowo-rozliczeniowego dla odbiorców występujących o utworzenie dodatkowego punktu poboru energii (dPPE) w istniejącym miejscu dostarczania energii. 

Wymagania dotyczą odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Energa-Operator S.A. (dalej: „EOP”).

Wymagania są zgodne z ustawą z dnia 13 marca 2026 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2026 r. poz. 516).

[bookmark: _Toc239684203][bookmark: _Hlk164262541]DEFINICJE I INFORMACJE DODATKOWE
Definicje stosowane w dokumencie:
· EOP – Energa-Operator S.A.
· OSD – Operator Systemu Dystrybucyjnego
· PPE – Punkt Poboru Energii
· dPPE – Dodatkowy Punkt Poboru Energii
· WLZ - Wewnętrzna Linia Zasilająca
· Układ bezpośredni – układ pomiarowo-rozliczeniowy bez przekładników prądowych
· Układ półpośredni (PP) – układ pomiarowo-rozliczeniowy wykorzystujący przekładniki prądowe
· Licznik – narzędzie pomiarowo-rozliczeniowe

















[bookmark: _Toc239684204]INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA

2.1. Co zrobić, aby utworzyć dodatkowy punkt poboru energii (dPPE)?
· Sprawdź, czy możesz utworzyć dodatkowy punkt poboru energii:

· Dodatkowy punkt poboru energii możesz utworzyć tylko dla instalacji działającej niezależnie od instalacji rozliczanej przez obecny układ pomiarowo-rozliczeniowy. Obie instalacje nie mogą być ze sobą połączone.
· Musisz posiadać tytuł prawny do obiektu.
· Łączna moc pobierana w dotychczasowym i dodatkowym PPE nie może przekraczać mocy przyłączeniowej określonej w Umowie o Przyłączenie. 

*Jeżeli łączna moc będzie przekraczać moc przyłączeniową, EOP odmówi utworzenia dodatkowego PPE. W takim przypadku konieczne będzie złożenie wniosku o zwiększenie mocy przyłączeniowej.

· Złóż wniosek o utworzenie dodatkowego punktu poboru energii za pośrednictwem internetowego formularza zgłoszeniowego.

· Dla nowego układu pomiarowo-rozliczeniowego przygotuj dodatkową szafkę pomiarową lub tablicę licznikową. Jeśli obecny licznik znajduje się:

· w granicy posesji - przygotuj dodatkową szafkę w miejscu dostępnym dla służb Energa-Operator,
· w części wspólnej budynku - przygotuj dodatkową szafkę lub tablicę licznikową w miejscu ogólnodostępnym. Uwzględnij warunki określone przez właściciela lub zarządcę budynku.
· wewnątrz lokalu/nieruchomości, ale poza częścią wspólną - przygotuj dodatkową szafkę możliwie najbliżej obecnego licznika. Uwzględnij warunki określone przez właściciela lub zarządcę budynku.

· Wszystkie elementy niezbędne do wykonania dodatkowego układu pomiarowo-rozliczeniowego przygotowujesz we własnym zakresie.

· Po wykonaniu instalacji, jej poprawność musi zostać potwierdzona na Oświadczeniu o gotowości instalacji przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje (patrz pkt. 3.3.).





2.2. Wymagania techniczne

3.2.1. Wymagania techniczne wspólne dla wszystkich rodzajów układów

· Istniejący i nowy układ pomiarowy muszą umożliwiać założenie plomb przez EOP oraz być zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.

· Pracownicy EOP muszą mieć zapewniony dostęp do licznika oraz pozostałych elementów układu pomiarowego w celu montażu, odczytu, kontroli i obsługi urządzeń.

· Szafki pomiarowej nie wolno montować do istniejącego złącza lub innych urządzeń należących do EOP. Nowa szafka musi stanowić oddzielną konstrukcję.

· Dodatkowy punkt poboru energii należy wykonać zgodnie ze schematami poglądowymi określonymi w pkt. 5. 


3.2.2. Wymagania techniczne w przypadku istniejącego układu 1-fazowego (bezpośredniego)

· Dla dodatkowego PPE zastosuj bezpośredni układ pomiarowo-rozliczeniowy 1-fazowy. 

· Przygotuj tablicę licznikową uniwersalną 1-fazową oraz miejsce pod montaż licznika bezpośredniego.

· Miejsce rozdziału zasilania dla dodatkowego PPE wykonaj na listwie zaciskowej zlokalizowanej bezpośrednio za zabezpieczeniem przedlicznikowym i przed licznikiem. Dla jednego dodatkowego PPE dopuszcza się wykorzystanie zacisków zabezpieczenia przedlicznikowego od strony licznika.

· Listwa zaciskowa musi być przystosowana do oplombowania przez EOP oraz umożliwiać podłączenie do WLZ Klienta o przekroju do 6 mm².


3.2.3. Wymagania techniczne w przypadku istniejącego układu 3-fazowego (bezpośredniego)

· Dla dodatkowego PPE zastosuj bezpośredni układ pomiarowo-rozliczeniowy 1 lub 3-fazowy. 

· Przygotuj tablicę licznikową uniwersalną 3-fazową oraz miejsce pod montaż licznika bezpośredniego.

· Miejsce rozdziału zasilania dla dodatkowego PPE wykonaj na listwie zaciskowej zlokalizowanej bezpośrednio za zabezpieczeniem przedlicznikowym i przed licznikiem. Dla jednego dodatkowego PPE dopuszcza się wykorzystanie zacisków zabezpieczenia przedlicznikowego od strony licznika.

· Listwa zaciskowa musi być przystosowana do oplombowania przez EOP oraz umożliwiać podłączenie do WLZ Klienta o przekroju do 6 mm² dla układu 1-fazowego lub do 10 mm² dla układu 3-fazowego.


3.2.4. Wymagania techniczne w przypadku układu półpośredniego 

· Dla dodatkowego PPE zastosuj półpośredni lub bezpośredni układ pomiarowo-rozliczeniowy. W przypadku chęci instalacji licznika bezpośredniego, przy aktualnym przyłączeniu do sieci EOP na półpośrednim należy korzystać z wymagań dla dodatkowych układów bezpośrednich 

· Przygotuj tablicę licznikową uniwersalną 3-fazową oraz miejsce pod montaż licznika półpośredniego lub bezpośredniego.

· Miejsce rozdziału zasilania dla dodatkowego PPE wykonaj na rozłączniku zlokalizowanym bezpośrednio przed półpośrednim układem pomiarowo-rozliczeniowym.

· Zastosuj przekładniki prądowe klasy 0,2s, o współczynniku FS ≤ 5, 400A/5A lub 600A/5A.
· Zastosuj listwę pomiarowo-kontrolną Phoenix PxC-SKA71B lub Wago 847-1106/000-2100 oraz zabezpieczenia obwodów napięciowych C10A.


3.3. Zgłoszenie gotowości instalacji

· Po przygotowaniu instalacji złóż oświadczenie o jej wykonaniu podpisane przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie kontrolno-pomiarowym lub uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 
· Dokument wyślij elektronicznie za pośrednictwem internetowego formularza zgłoszeniowego.
[bookmark: _Toc239684211]4. MONTAŻ DODATKOWEGO LICZNIKA 
· Jeżeli łączna moc pobierana w dotychczasowym i dodatkowym PPE nie przekracza mocy przyłączeniowej, a także instalacja spełnia wytyczne techniczne, EOP instaluje dodatkowy układ pomiarowo-rozliczeniowy i wystawia Oświadczenie o gotowości instalacji.
· Koszt instalacji dodatkowego licznika ponosi Klient zgodnie z cennikiem usług pozataryfowych.
· Jeżeli instalacja nie spełnia określonych wymagań technicznych, montaż dodatkowego układu pomiarowo-rozliczeniowego nastąpi po ich spełnieniu.

5. UTWORZENIE DODATKOWEGO PUNKTU POBORU ENERGII - SCHEMATY POGLĄDOWE
Schematy mają charakter poglądowy i służą zobrazowaniu zasad wykonania dodatkowego punktu poboru energii. 
· Rysunek 1 – Układ bezpośredni – dotyczy układu jednofazowego lub układu trójfazowego
[image: ]

· [image: ]Rysunek 2 – Układ półpośredni.
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